


昆明市西山区人民医院
[bookmark: _GoBack]污水处理系统运维服务采购项目招标公告

一、项目名称
污水处理系统运维服务采购项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
[bookmark: _Hlk81505585]采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2022年9月16日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件。
四、服务期限
1年。
五、预算价格
69960.00元（大写：陆万玖仟玖佰陆拾元整），报价不得超过预算。
六、合格的投标人要求
[bookmark: _Hlk81506279][bookmark: _Hlk81505688]（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（三）具有独立承担民事责任能力；
（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（六）投标在近三年内无行贿犯罪记录；
（七）法人代表授权书、以及被授权代表身份证复印件。
七、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年9月16日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
八、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起5天。
九、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：总务部/郭峰；
联系电话：0871-68182745。
十、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十一、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。
附件：昆明市西山区人民医院污水处理系统运维服务采购项目服务要求。


昆明市西山区人民医院
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附件：
污水处理系统运维服务采购项目要求明细
维保范围：昆明市西山区人民医院
维保目的：
（1） 确保所排放的污水符合规定的排放标准；
（2） 使污水处理设施和设备经常处于最佳运行状态；
（3） 减少能源和资源的消耗，降低运行成本；
维保要点：
一、每月派专业人员对污水处理设备进行有计划的常规检查和例行保养，按国家行业标准和保养规范进行全面维保，确保污水处理设备正常运行。
（1）、栅渣的清除：加强巡查及时发现格栅机的故障；及时压榨、清运栅渣；做好格栅间的通气换气。
（2）、定期检查渠道的沉砂情况：定期检查渠道内的沉砂情况并清理积砂，或修复渠道。
（3）、做好运行测量与记录：记录每日栅渣量的重量或容量，并通过栅渣量的变化判断格栅是否正常运行。
（4）、调节池的运行管理：合理确定刮泥周期的长短，避免沉积污泥停留时间过长造成浮泥，或刮泥过于频繁或刮泥过快扰动已沉下的污泥；排泥管道至少每月冲洗一次，防止泥沙、油脂等在管道内尤其是阀门处造成淤塞，冬季还会增加冲洗次数。每年一次将初沉池排空，进行彻底清理检查；
（5）、生化反应池的运行管理：对沉砂量进行记录统计，每季度对沉砂颗粒进行粒径和有机物含量分析；运行人员会定时巡视，发现异常及时处理；定期润滑、保养，保证设备正常运行；做好设备外部防腐，防止锈蚀。
（6）、消毒池的运行管理：注意观察，及时调整投加量，以保证消毒效果。
（7）、污水处理机械设备的运行管理：严格按照操作规程进行操作进行清洁、调整、紧固、润滑和防腐等内容。对主要设备必须明确检修周期，实行定期检修。对常规修理，会制订检修工料定额，以降低检修成本。每次检修都会作详细记录。
（8）、建立完善的设备档案：设备档案包括技术资料、运行记录、维修记录三个部分。根据以上三部分档案，设备管理技术人员可对设备运行状况和事故进行综合分析，据此对下一步维修保养提出要求。可以此为依据制定出设备维修计划或设备更新计划。
（9）、设备维护：反应器定期进行清洗。
（10）、风机的运行维护：每周检查
① 检查吸、排气压力.可判断鼓风机是否运转正常。
② 检查电动机的负荷。
[bookmark: _Toc413265941]半年一次的检查：
① 更换驱动侧轴承箱套内的润滑脂。
② 检查鼓风机的管架.
[bookmark: _Toc413265942]③ 每三个月清洗一次过滤器。
一年的检查：
① 检查油封。
② 将吸入侧配管拆掉，检查转子和机壳内壁。
③ 卸下齿轮箱，检查齿轮。
（11）、滗水器维护管理：1.定期更换润滑油；2．每周巡视刮泥机运动部件情况，如有异常会立即退出运行，查明原因修复后方可恢复运行；3．根据水质和大气污染情况定期检测防腐油漆层状态，必要时重新油漆
（12）、搅拌器维护管理：定期进行维护和保养，每半年需要更换一次润滑油。
（13）、污水处理电气设备的运行管理与维护：经常检查，定期吹扫内部灰尘，及时更换新的备件。
（14）、污水处理站仪表的管理与维护：对于每一台仪表，都要建立一本履历书作为档案。包括：仪表位号（一般应与设计图纸编号一致）；仪表名称、规格型号；精度等级；生产厂家；安装位置，用途；测量范围；投入运营日期；校验、标定记录（标定日期、方法、精度校验记录）；维修记录（包括维修日期，故障现象及处理方法，更换部件记录）；日常维护记录（零点检查、量程调整、检查，外观检查，定期清洗等）；原始资料（包括设计、安装等资料，线缆的走向，信号的传递，以及厂家提供的合格证、检验记录、设计参数、使用、维护说明书）。
二、每月维护次数不少于2次，在接到紧急招修后，30分钟内到达现场进行维修。
三、负责办理政府安全检测机构对污水的年检申报检测协调工作。
四、自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。
五、储存合理数量的专用备件和更换零件以备必要的更换。更换的零配件成本费用200元以内由维保公司承担，不收取人工费，若高于200元的，则费用由医院方承担。
六、标书内应有涉及该项目的设备、零备件及药剂的价格表。
七、此项目不包含药剂费，药剂费按实际供应量另行支付维保方。




