 昆明市西山区人民医院
关于配电房设备运行维护及保养项目
询价公告

为确保医院配电房设备的安全稳定运行，我院现对配电房设备运行维护及保养项目进行公开询价，欢迎符合条件的供应商参与本次征询活动。
一、项目基本情况
项目名称：昆明市西山区人民医院配电房设备运行维护及保养项目。
项目地点：昆明市西山区人民医院（西山区益宁路与西苑浦路交叉口）。
项目内容：
1.负责医院配电房设备（包括但不限于变压器、高低压开关柜、配电箱等）的日常运行监测、定期维护保养、故障维修以及配合并按院方要求整理制作相关台账等工作，确保设备正常运行，满足医院用电需求。
2.配电室需实行7*24小时驻场值守，人员配置每班不少于1人。（需具备相应资质证件并提供）
3.医院配电房预防性试验（两年1次），绝缘工器具在2年内到期即检。
4.发电机保养：1次/年。
5.服务期限：两年。（如因新医院搬迁，合同自搬迁之日起终止，同时不得向院方主张任何权力及赔偿）
6.配合院方与供电部门协调办理有关事项（如有）。
7.院方工程范围
	一、配电房预防性试验

	1
	1600kVA电力变压器
	台
	2

	2
	10kV电缆（直流耐压）
	根
	2

	3
	10kV断路器
	台
	6

	4
	10kV电压互感器
	组
	2

	5
	继电保护定值校验
	套
	6

	6
	整组保护装置跳闸校验
	套
	6

	7
	配电室及发电机房低压配电柜检查、清洁
	站
	1

	8
	直流系统蓄电池检测
	项
	1

	9
	绝缘工具检测
	项
	1

	二、配电房运行维护

	1
	1.高压进线柜(不含外线电源进线电缆)至低压开关出线下端头处。
2.日常巡检每月1次(停电检修响应甲方需求)。3.故障应急现场响应时间为2小时内，驻场人员需7*24h现场响应。
4.发电机、发电机配电柜日常巡检1月1次。
5.绝缘工器具到期即检。
	月
	24

	2
	7*24小时现场值守，值班室和休息室由院方提供。其主要工作内容： 
1.定期记录设备运行数据，填写值班日志，发现异常及时上报。
2.对系统发出的异常报警（如过载、短路、温度过高等）迅速响应，初步判断原因并采取应急措施。
3.定期巡检：按规程对变压器、开关柜、电缆、电容器、继电保护装置等设备进行巡检，检查是否有过热、异响、漏油、放电等现象。
4.清洁保养：保持配电室环境整洁，防止灰尘、潮湿等影响设备运行。
5.辅助维护：配合专业技术人员完成设备预防性试验、定期检修等工作。
6.倒闸操作与运行管理。
7.应急处理与故障抢修。
8.配合院方安全管理及相关台账整理造册。
	年
	2

	三、发电机保养

	1
	2台发电机保养1次（包含机油滤芯、机滤旁通、空气滤芯、柴机油更换）。
	次
	1


二、供应商资格要求
1.具有独立法人资格，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）。
2.具备承装（修、试）电力设施许可证。
3.安全生产许可证。
4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近 1年财务审计报告。
5.参加本次询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6.近3年（以合同签订时间为准）至少具备1个及以上的类似业绩，提供业绩证明材料(合同/协议书复印件/扫描件)，且合同金额≥1万元。
三、踏勘要求
报名者可自行现场踏勘，现场踏勘发生的费用由报名者自行承担。（因涉及重点部位，勘察时需联系总务部工作人员现场陪同）
四、报价文件递交
1.递交截止时间：2025年4月2日-4月11日17：00止（7个工作日，国家法定节假日除外）。
2.递交地点：昆明市西山区人民医院4楼总务部（4033室）文浩老师处。
[bookmark: _GoBack]3.报价文件要求：密封递交，包括报价函、营业执照副本复印件、资质证书复印件、服务方案、报价明细、报名资格条件情况表、授权委托书及联系信息等，均需加盖公章。
五、联系方式
郭峰/0871-68182745、汪俊/0871-68245115（每天8：30-12：00，13：30-17：00，国家法定节假日除外）。
六、发布时间及媒介
1.发布时间：2025年4月2日。
2.发布媒介：昆明市西山区人民医院官网：www.xsqrmyy.net。
七、其他事宜
1.本次询价只作为市场咨询，并非最终结果，不作为招投标参考；同时，如所征询内容如后期被用于具体项目中或存在相似性，任何一方不得提出异议或向医院方主张任何权利。
2.本次方案咨询全程纳入纪委监管，纪委办公室地址：昆明市西山区人民医院4楼4036室；
3.昆明市西山区人民医院及总务部享有对此公告内容最终解释权。
八、报名资格条件情况表
请报名厂家自行下载如实根据此表内容填写后打印盖章连同报价材料一同密封递交。

报名资格条件情况表
	序号
	审查项目
	招标文件要求
	投标人响应情况
	证明材料页码

	
1
	
企业资质
	1、 营业执照
2、 安全许可证
3、 承装（修、试）电力设施许可证四级及以上
	□ 满足（附资质证书扫描件）
□  不满足
	

	2
	企业业绩
	近3年完成至少1个及以上类似业绩，金额1万元及以上。
	□  满足（附合同关键页）
□ 不满足
	

	
3
	
人员要求
	调试人员：电气试验证及继电保护证至少2人，专职安全员1人，其余人员应具有高压电工证或低压电工证
	□ 满足（附证书扫描件）
□  不满足
	

	
	
	驻场人员：具有高压电工证及低压电工证
	□ 满足（附证书扫描件）
□  不满足
	

	
	
	运维人员：具有高压电工证及低压电工证
	□ 满足（附证书扫描件）
□  不满足
	

	4
	社保要求
	拟派人员需提供近6个月在本单位的社保缴纳证明
	□ 满足（附社保证明扫描件）
□  不满足
	

	5
	其它要求
	投标人无重大安全事故记录
	□ 满足（附承诺函）
□  不满足
	



昆明市西山区人民医院
2025年4月2日
（下无正文）。
