昆明市西山区人民医院
消防系统维修询价公告

为保障我院消防系统稳定运行，消除安全隐患，现面向社会公开对“消防系统维修项目”进行询价，诚邀具备相应资质与能力的供应商积极参与。
一、项目基本信息
1.本次维修项目聚焦医院消防系统关键设施，涵盖电接点压力表更换、线路检修、浮球阀维修等内容，需严格按照消防相关规范标准实施，确保维修后系统符合安全运行要求。
2. 具体维修规格、故障情况及基础信息详见附件1，供应商可自行前往院区进行现场勘察；其中回路设备需根据勘察结果报出精准数量及对应价格。
二、供应商资格要求
1.供应商须为在中华人民共和国境内合法注册的法人或其他组织，具备独立承担民事责任的能力，报名时需提供有效的营业执照（或事业法人登记证或其他相关证明）副本复印件，并加盖公章。
2.拥有良好的商业信誉，过往经营活动中无不良信用记录，具备健全的财务会计制度，能提供近1年的财务审计报告、财务报表或相关承诺函。
3.具备履行本项目合同所必需的设备与专业技术能力，可提供相关设备清单、技术人员资质证书或承诺函，证明能按时、按质、按量完成维修任务。
4.供应商需提供近6个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，如税务部门出具的完税证明、社保缴纳凭证等，以体现其依法合规经营。​
5.参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，需提供加盖公章的声明函，确保供应商信誉良好，无影响项目实施的不良记录。​
6.报名参与的供应商须是在政府采购平台备案的正规供应商，并在报名时提供备案截图，以确保符合政府采购相关规定与流程。​
三、报名资料清单及要求
1.公司资质文件：营业执照副本复印件（清晰展示经营范围与注册信息）、法定代表人身份证明复印件；若有授权代表，需提供授权委托书（注明授权范围与期限）及被授权人身份证复印件，所有复印件均需加盖公司公章。
2.平台备案证明：政府采购平台供应商备案截图（清晰显示公司名称、备案时间等关键信息）。
3.报价文件：
（1）《消防系统维修项目报价函》，含响应声明、报价总体说明等，需加盖公章；
（2）《消防系统维修项目报价表》，以表格形式列明每项维修服务的名称、规格、报价等详细信息；
（3）相关资质证明材料（如有），如消防设施工程专业承包资质、设备检测报告等，符合国家强制性标准。
四、报价提交方式及时间
1.递交截止时间：2026年1月15日-1月19日17：00（3个工作日），逾期提交的报价材料不予受理。
2.递交地点：昆明市西山区人民医院4楼（4033室）；邮箱zuoanmei0@163.com。
3.报价文件要求：密封递交或邮件递交，内容需包含本公告第三点所有要求的资料。
五、联系方式
杨老师/0871-68182745（每天8：30-12：00，13：30-17：00，法定节假日除外）。
六、发布时间及媒介
1.发布时间：2026年1月15日。
2.发布媒介：昆明市西山区人民医院官网：www.xsqrmyy.net。
七、补充说明
本次询价所有报价将作为后续正式采购活动的重要参考依据之一，并非最低价供应商必然成为最终成交供应商，请各报名厂家知悉。
八、其他事宜
1.本次询价只作为市场咨询，并非最终结果，不作为招投标参考。同时，如所征询内容如后期被用于具体项目中或存在相似性，任何一方不得提出异议或向医院方主张任何权利。
2.供应商应保证所提交材料的真实性、合法性，如发现提供虚假材料，将取消其参与资格，并依法追究相关责任。
3.本次方案咨询全程纳入纪委监管，纪委办公室地址：昆明市西山区人民医院4楼4036室。
4.昆明市西山区人民医院及总务部享有对此公告内容最终解释权。
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附件1                         消防系统维修项目明细
	序号
	维修项目
	规格
	故障描述
	单位
	数量
	备注

	1
	电接点压力表更换
	1.6MPA
	损坏
	个
	1
	

	2
	大压力表更换
	1.6MPA
	损坏
	块
	1
	

	3
	住院楼线路检修
	地下室至6层24V线路
	短路+断路
	点位
	84
	

	4
	门诊楼信号线检修
	5回路5层至7层楼顶消防信号线路
	短路
	点位
	240
	

	5
	消防水池浮球阀维修
	消防专用浮球阀
	漏水
	项
	1
	

	6
	9号电梯机房消防控制柜
	消防控制柜
	短路
	项
	1
	

	7
	回路设备
	
	损坏
	个
	
	现场勘察后报价


注：供应商所有报价均为含税全包价，已包含完成本项目所需的人工费、材料费、设备费、运输费、安装调试费、税费、现场勘察费及其他一切相关费用，医院不再额外支付任何费用。
报价应一次性报全，后期不得因任何理由追加费用或调整报价。

